CBCR-022413-2015-PRB-00892

02 de setiembre de 2015

Licenciado

Guido Picado Jiménez, Jefe

### Unidad de Proveeduría

### Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Referencia:	Estudio de adjudicación de la Licitación Abreviada N°701522 (2015LA-701522-UP), “Extintores”.

Estimado Licenciado:

###### Antecedentes

- Finalidad pública

Contar con suficientes equipos con tecnología de punta, con el propósito de brindar atención oportuna y de calidad en las emergencias que de forma cotidiana atiende el Cuerpo de Bomberos.

- Justificación de la necesidad

Cumplir con los compromisos adquiridos con la población costarricense, en el cual se incluye el proceso de adquisición de diferentes equipos, indispensables para maximizar la calidad de servicio en la atención de emergencias que corresponden al Cuerpo de Bomberos.

###### Situación Actual

Ante la necesidad planteada por la Dirección Operativa, esta Proveeduría inició el concurso de Licitación Abreviada 2015LA-701522-UP, “Extintores” por un monto máximo anual de ¢18.690.000,00.

Con este propósito se promovió la presente contratación y se obtuvo el siguiente resultado.

###### Oferta

De conformidad con lo establecido en el artículo 98 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la invitación a participar del concurso se remitió el día 22 de julio del 2015, vía correo electrónico (mediante oficio CBCR-018988-2015-PRB-00776), fijándose como plazo máximo para la recepción de ofertas el 29 de julio de 2013. (Folio 037).

Visible a folios 44 y 47 las empresas PS Industrial y Asosi presentaron notas aclaratorias respecto al Pliego de Condiciones, las cuales se atendieron mediante consecutivo CBCR-019329-2015-PRB-00797 el 28 de julio de 2015, oficio en el cual se prorrogó la fecha de apertura para el día 31 de julio de 2015, toda vez que se modificaron las especificaciones técnicas del Renglón N°1.

Se recibieron cuatro (04) ofertas, a saber:

Oferta N°1. Sistemas contra Incendios OLPRA S.A.

Oferta N°2. Asesoría Óptima en Seguridad Industrial ASOSI S.A.

Oferta N°3. Industrial Fire and Rescue Equipment S.A

Oferta N°4. Prevención y Seguridad Industrial S.A.

Cuadro resumen de ofertas (folios del 209-212) y resumen de precios (folio 213), a la vista en expediente.

###### Análisis de ofertas

- Desde el punto de vista formal

Estudio efectuado por la Unidad de Proveeduría, se  determinó que a la fecha de apertura los Oferentes se ajustaron a los requisitos formales establecidos en el pliego general de condiciones, y a la vez, se comprobó la presentación de los documentos e información necesaria para realizar el análisis técnico del requerimiento.

- Desde el punto de vista técnico

En consecutivos CBCR-022049-2015-DOB-00534, CBCR-022540-2015-DOB-00550 del 28 de agosto y 03 de setiembre ambos del 2015 (folios del 242 al 247), la Dirección Operativa, presentó el estudio técnico y la tabla de valoración de las oferta, de lo cual se desprende lo siguiente:

- Posible adjudicación

Por cumplir técnicamente con los requisitos del cartel y obtener el mayor puntaje de calificación, se recomienda adjudicar el presente concurso a la oferta N°4 Prevención y Seguridad Industrial S.A., por un monto total de ¢17.992.500,00.

- Aumento de Cantidades: De conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Dirección Operativa en oficio CBCR-022049-2015-DOB-00534, justifica la necesidad de ajustar las cantidades por adjudicar, dado la necesidad de sustitución de los equipos objeto del concurso debido que bastantes de estos dispositivos han cumplido su vida útil, asimismo el presupuesto disponible es suficiente, se aumenta la cantidad de los renglones solicitados originalmente de la siguiente manera:

- Renglón N°1 Extintor de polvo químico de 12 á 40

- Renglón N°2 Extintor de dióxido de carbono de 12 a 40

- Renglón N°3 Extintor de agua de 150 a 250

- Oferta desestimada: Oferta N°1 Sistemas Contra Incendios OLPRA S.A.  Incumple técnicamente con las características y requisitos definidos en el cartel para los renglones cotizados, por los motivos que se describen a continuación:

- Renglón N°1 Extintores de polvo químico

Incumple con la última versión de la norma NFPA 10, ya que el extintor cumple con la versión del año 2010 y la vigente es del año 2013.
El material del cilindro es de acero, cuando la solicitud del cartel es aluminio, como consta en el numeral 3 de las especificaciones técnicas del cartel.

La base ofrecida es de gancho, cuando la petición en el numeral 14 de las características es del tipo canasta.

- Renglón N°2 Extintor de bióxido de carbono (CO2)

Incumple con la última versión de la norma NFPA 10, ya que el extintor cumple con la versión del año 2010 y la vigente es del año 2013.
Se solicitó en cartel en el punto 9 de las características del renglón, que el año de fabricación del extintor debe ser del 2015 en adelante y el ofrecimiento expreso del Oferente fue "fabricación antes del 2010".

- Renglón N°3 Extintores de polvo químico

Incumple con la última versión de la norma NFPA 10, ya que el extintor cumple con la versión del año 2010 y la vigente es del año 2013.

###### Recomendación:

En virtud de lo expuesto y con sustento en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se considera pertinente acoger lo recomendado por la Unidad de Servicios Generales, a efecto de adjudicar esta contratación en la forma comentada en el “Acuerdo de Adjudicación”.

###### Presupuesto:

Para cubrir el costo de la adjudicación recomendada y según la certificación presupuestaria emitida por la Unidad de Servicios Generales del 01de julio del 2015, y consecutivo CBCR-022049-2015-DOB-00534a la vista en el expediente (folio 12 y 244), existen recursos suficientes para el ejercicio 2015 en el Subprograma 03 Dirección Operativa, partida presupuestaria partida 5-01-99-01 “Maquinaria y equipo diverso”, acción 3.1.1.1.2, hasta por la suma de ¢18.690.000,00 (Dieciocho millones seiscientos noventa mil colones exactos) para enfrentar la presente adjudicación.

###### Nivel competente para adjudicar

Acorde con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento Interno de Contratos Administrativos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, le corresponde a la Unidad de Proveeduría adjudicar la presente contratación.

Atentamente,

UNIDAD DE PROVEEDURIA

Original Firmado

Sandra Mejía Céspedes

c: Archivo / Consecutivo /

-smc-